## Análise Módulos FV
Informações Gerais | [8 empty] | Inspeção Visual |  |  |  |  | Resistência de Isolamento |  |  |  |  | Teste Curva IV | [7 empty] | Eletroluminescência
ID do Módulo | NS do Módulo | Fabricante | Modelo | Potência do datasheet (W) | Voc Original (V) | Isc Original (A) | Ano | Bifacial/Monofacial | Vidro Quebrado/Rachado? | Backsheet Danificado? | Junction Box Danificado? | Cabos/Conectores Danificados? | Defeito Reparável? | Altura (m) | Largura (m) | Resistência Medida 1 min (MΩ) | Resistência Medida 2 min (MΩ) | Resistência Ôhmica Fabricante (MΩ·m²) | Idade do Módulo Conhecida? | Voc Medido (V) | Isc Medido (A) | Pmáx Medido (W) | Fill Factor Medido (%) | Potência (% da original) | Fill Factor Original (%) | Foi realizado Eletroluminescência? | Rachaduras Detectadas? | >50% Células Danificadas?
M0001 | 822 | Solarex | 56W | 56 | 20.8 | 3.6 | 1998 | Monofacial | Não | Não | Não | Não | NA | 1.105 | 0.61 | 138 | 124 | 83.58 | Sim | 19.8 | 3.5 | 14.6% | 62.8 | 26.01% | 74.79% | Sim | Não | Sim
M0002 | 822 | Solarex | 56W | 56 | 20.8 | 3.6 | 1998 | Monofacial | Não | Não | Não | Não | NA | 1.105 | 0.61 | 159 | 166 | 107.17 | Sim | 20 | 3.6 | 14.8% | 66 | 26.43% | 74.79% | Sim | Não | Não

## Instruções
📚 INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO - CONFORME ARTIGO CIENTÍFICO
Artigo: 'Circular solar economy: PV modules decision-making framework for reuse'
Journal of Cleaner Production, 2023
ESTRUTURA DA PLANILHA (29 colunas):
A-I: Informações Gerais (9 colunas)
J-N: Inspeção Visual (5 colunas)
O-S: Resistência de Isolamento (5 colunas)
T-Z: Teste Curva IV (7 colunas)
AB-AD: Eletroluminescência (3 colunas)
CRITÉRIOS TÉCNICOS DO ARTIGO:
1. INSPEÇÃO VISUAL:
• Vidro quebrado/rachado: RECICLAGEM IMEDIATA (♻️)
• Backsheet/Junction Box/Cabos danificados:
- Se REPARÁVEL: MANUTENÇÃO (🔧)
- Se NÃO REPARÁVEL: RECICLAGEM (♻️)
• Se NÃO HÁ DANOS: Use 'NA' em 'Defeito Reparável?'
• Tempo recomendado: 1 minuto por módulo
2. RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (CRITÉRIO DO ARTIGO):
• MÍNIMO ACEITÁVEL: 40 MΩ·m²
• Fórmula automática: MÍNIMO(R1, R2) × Altura × Largura
• Exemplo: Altura=1.105m, Largura=0.610m, R1=138.00, R2=124.00
Cálculo: MÍNIMO(138,124) × 1.105 × 0.610 = 124 × 0.67405 = 83.58 MΩ·m²
• RESULTADO: Se ≥ 40 MΩ·m² = APROVADO, se < 40 MΩ·m² = RECICLAGEM
3. TESTE CURVA IV:
• Dois cenários (conforme artigo):
A) IDADE CONHECIDA:
- Degradação padrão do artigo: 1% por ano
- Potência Esperada = 100% - (Anos × 1%)
- Exemplo: 22 anos = 78% potência esperada
- MÍNIMO ACEITÁVEL = Esperada - 10% → 68% mínimo
- CLASSIFICAÇÃO:
* Classe A: ≥ Potência Esperada (ex: ≥78%)
* Classe B: ≥ Mínimo Aceitável (ex: 68-77%)
B) IDADE DESCONHECIDA:
- MÍNIMO ACEITÁVEL: 60% da potência original
- CLASSIFICAÇÃO:
* Classe A: ≥ 90%
* Classe B: ≥ 60% e < 90%
4. ELETROLUMINESCÊNCIA:
• Critérios de rejeição:
- Rachaduras detectadas: RECICLAGEM
- >50% células danificadas: RECICLAGEM
• Teste opcional para validação extra
FÓRMULAS AUTOMÁTICAS:
1. Resistência Ôhmica Fabricante (Coluna S):
=SE(OU(O3<=0; P3<=0; Q3=""; R3=""); ""; ARRED(MÍNIMO(Q3;R3)*O3*P3; 2))
2. Potência % Original (Coluna Y):
=SE(OU(E3<=0; W3=""); "N/A"; ARRED(W3/E3; 4))
3. Fill Factor Original (Coluna Z):
=SE(OU(F3<=0; G3<=0; E3=""); "N/A"; ARRED(E3/(F3*G3); 4))
EXEMPLO DE CÁLCULO (módulo de 22 anos):
• Potência datasheet: 56W, Voc: 20.80V, Isc: 3.60A
• Idade: 22 anos (fabricado em 2000)
• Potência esperada: 100% - (22 × 1%) = 78%
• Mínimo aceitável: 78% - 10% = 68%
• Pmáx medido: 40W (71.4% da original)
• Resultado: Classe B ⚠️ (acima do mínimo de 68%)
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO:
1. Preencha TODAS as células amarelas (cabeçalho da linha 2)
2. Use SOMENTE PONTO (.) para decimais
3. Campos com '?': use 'Sim', 'Não' ou 'NA'
4. 'NA' significa 'Não Aplica' (usar quando não há danos visuais)
5. Deixe em branco se não souber a informação
6. As células coloridas são calculadas automaticamente
VERIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA (PASSO A PASSO):
1. Preencha Altura (O) e Largura (P) com 3 casas decimais
2. Preencha R1 (Q) e R2 (R) com 2 casas decimais
3. A coluna S calculará automaticamente
4. Verifique se o valor em S é ≥ 40 MΩ·m²
5. Se for menor que 40, o módulo será reciclado automaticamente
APÓS PREENCHER:
1. Salve o arquivo Excel
2. Acesse http://localhost:5000/upload
3. Faça upload do arquivo
4. Visualize os resultados com gráficos
5. Baixe relatórios em PDF e Excel